- Администрация

муниципального образования

- Первомайское сельское поселение

- 636930 Томская область Первомайский район,

с.Первомайское ,ул.Советская , 14 ,тел. 2-17-51 факс 2-10-55

- ИНН 7012005119, КПП  701201001

17.12.2012	№237

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Первомайского сельского поселения

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 №210 –ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Первомайского сельского поселения на период  2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года.

2.Обнародовать настоящее постановление в специально отведенных местах библиотеках населенных пунктов.

Глава администрации  Первомайского

сельского поселения	                     А.В.Панченко

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Первомайского сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года

Программный документ.

Оглавление

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

2.	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	5

2.1.	Обоснование периода времени, на который разрабатывается Программа	5

2.2.	Обоснование и количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования	6

2.3.	Прогноз потребления коммунальных ресурсов	11

3.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	12

3.1.	Анализ текущего состояния системы теплоснабжения	12

3.2.	Анализ текущего состояния системы водоснабжения	16

3.3.	Анализ текущего состояния системы водоотведения	19

3.4.	Анализ текущего состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов	20

3.5.	Анализ приборного учета и энергоресурсосбережения у потребителей	22

3.6.	Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры	23

4.	Программа инвестиционных проектов	25

4.1.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	25

4.2.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	32

4.3.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	36

4.4.	Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО	39

5.	Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	41

6.	Управление программой	44

7.	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ организации коммунального комплекса ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, водоснабжения и объектов, испльзуемых для утилизации (захоронения) ТБО	47

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Первомайского сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года (далее также – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 30.12. 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральный закон от 27.06.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Концепция Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 02.02.2010 г. № 102-р, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 г. № 1493-р, приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик программы | Администрация Первомайского сельского поселения |
| Разработчик программы | ООО «САРАСВАТИ» |
| Основные цели программы | Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования |
| Основные задачи программы | - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития коммунальных систем; - разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые показатели программы | По системам теплоснабжения: - обеспечение индекса нового строительства – до 4,22 %; - обеспечение подключения новых потребителей – до 1,09 Гкал/ч; - снижение удельного расхода топлива в котельных до 176,4 кг.у.т./Гкал; - снижение энергоемкости выработки тепловой энергии – до 25,8 кВт-ч./Гкал; - снижение уровня потерь до 291,1 Гкал/км; - обеспечение индекса замены оборудования за весь период реализации программы – до 0,49. По системам водоснабжения: - коэффициент потерь воды - 6287 куб.м/км до конца 2020 г.; - индекс замены оборудования – 0,36 до конца 2020 г.; - индекс нового строительства – до 5,53%; - эффективность использования электроэнергии – 0,92 кВт*ч/куб.м до конца 2020 г. По системам водоотведения: - индекс замены оборудования – 0,23 до конца 2020 г.; - индекс нового строительства – до 0,28; - доля производимых товаров и оказываемых услуг, соответствующих требованиям к качеству, – до 100%. По объектам утилизации (захоронения) ТБО: - доля ТБО, прошедших весовой контроль, – до 100%. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013 – 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования составляет 321492,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств бюджетов всех уровней – 155127,6 тыс. руб.; - за счет внебюджетных источников – 166364,4 тыс. руб. |

# Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

## Обоснование периода времени, на который разрабатывается Программа

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Первомайского сельского поселения разработана по инициативе Администрации Первомайского сельского поселения в соответствии с муниципальным контрактом от 06.11.2012 г. №3.

Согласно предмету указанного муниципального контракта и Техническому заданию на разработку Программы реализация Программы предусмотрена в 2013-2015 годах и на перспективу до 2020 года.

## Обоснование и количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования

Одним из основополагающих условий развития Первомайского сельского поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры до 2020 года (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- развитие промышленности;

- перспективное строительство.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития муниципального образования и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от оценки состояния и прогноза развития каждого из направлений.

Разработка Программы осуществлялась в соответствии с Генеральным планом Первомайского сельского поселения (далее – Генеральный план).

## Прогноз численности населения (демографический прогноз)

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Первомайского сельского поселения характеризуется следующими показателями (таблица 1).

Таблица 1

| Наименование показателя | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Первомайского сельского поселения на начало года, чел. | 8936 | 9216 | 9371 |
| Темп изменения численности населения Первомайского сельского поселения, % | 1,3 | 3,1 | 1,7 |
| Численность населения Первомайского района на начало года, чел. | 19900 | 18907 | 18571 |
| Темп изменения численности населения Первомайского района, % | -1,0 | -5,0 | -1,8 |
| Численность населения Томской области на начало года, чел. | 1043000 | 1045800 | 1053100 |
| Темп изменения численности населения Томской области, % | 0,5 | 0,3 | 0,7 |

Анализ таблицы 1 показывает, что на фоне устойчивого сокращения численности населения по району в целом, в Первомайском сельском поселении, равно как и во всей Томской области, наблюдается устойчивый прирост населения на протяжении последних нескольких лет.

Генеральным планом перспективная численность населения в Первомайском сельском поселении на 1-ую очередь (до 2021 года) принята в размере 10963 чел. Указанная перспективная численность населения определена с учетом темпов роста населения, обуславливаемые значительным притоком населения трудоспособного возраста в поселение из других поселений района области, а также сохранения и увеличения рождаемости (таблица 2). Данный прогноз является наиболее приближенным к реальному положению.

Таблица 2

| Наименование показателя | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Первомайского сельского поселения на начало года, чел. | 8936 | 9216 | 9371 | 9548 | 9725 | 9902 | 10079 | 10255 | 10432 | 10609 | 10786 | 10963 |
| Темп изменения численности населения Первомайского сельского поселения, % | 1,3 | 3,1 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |

## Прогноз развития промышленности

В с. Первомайское сосредоточены почти все имеющиеся в районе предприятия: АООТ «Первомайский маслодельный завод», потребительское общество «Первомайский хлебозавод», автотранспортное предприятие ДООО «Первомайское АТП», дорожно-ремонтное предприятие ГП «Первомайское ДРСУ», Первомайское РАЙПО, РТУ «Томсктелеком», Асиновский межрайонный узел почтовой связи и строительные предприятия района.

Вместе с тем преимущественная отрасль специализации сельского поселения – сельскохозяйственная деятельность. Так, в д. Ломовицк-2, д. Крутоложное располагается самое крупное сельскохозяйственное предприятие района – ООО КХ «Куендат». Хозяйство специализируется на производстве товарного зерна и молочно-мясном животноводстве. На протяжении последних пяти лет оно производит более половины общерайонного объёма зерна и молока.

На территории сельского поселения осуществляется деятельность по заготовке и переработке леса, которой занимается ООО «Леспромхоз Торбеевский» (д. Торбеево), Первомайское лесничество ООО «Чулым лес» (п. Новый). Объёмы заготовок предприятия не велики – около 10 тыс. куб. м./год.

Один из крупных заготовителей района – лесозаготовительный участок МУП «Первомайский», осуществляющий заготовку древесины как хвойных, так и лиственных пород. При среднегодовом объёме заготовок в 50 тыс. куб м.

Следует отметить создание нового лесоперерабатывающего предприятия в п. Новый на базе бывших складов Первомайского Райпо. Станция Новый – пункт перевалки грузов, прибывающих в с. Первомайское по железной дороге, а также место расположения нижнего склада ЛПО «Томлесдрев».

Посёлок Беляй – место дисклокации филиала Обского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства – Чулымского района водных путей и судоходства (ЧРВПиС). Специализация учреждения – обеспечение условий для судоходства по р. Чулым, а также ведение работ по углублению фарватера, водные перевозки, ремонт речных судов. В зимнее время учреждение также занимается деятельностью по переработке древесины.

Коммунальные ресурсы (тепловая энергия, вода) на технологические нужды существующих промышленных и сельскохозяйственных предприятий Первомайского сельского поселения практически не используются. В связи с этим изменение объемов производства промышленной и сельскохозяйственной продукции в перспективе не окажет существенного влияния на объемы потребления тепловой энергии и воды, а также отведения сточных вод и образования твердых бытовых отходов.

Согласно Генеральному плану, покрытие теплоснабжения вновь подключаемых промышленных объектов будет обеспечено за счет реконструкции существующих котельных в сельском поселении. Использование воды на промышленные нужды предусмотрен Генеральным планом только в части предприятий, обеспечивающих население продуктами питания. Таким образом, обеспечение коммунальными ресурсами для промышленных и сельскохозяйственных нужд вновь образуемых предприятий определяется индивидуальными проектами систем ресурсообеспечения данных предприятий.

## Прогноз развития застройки муниципального образования

Жилищный фонд Первомайского сельского поселения в основном представлен одноэтажными индивидуальными жилыми домами с приквартирными участками и малоэтажными многоквартирными домами. Уровень благоустройства жилищного фонда характеризуется: удельный вес площади, оборудованной водопроводом, составляет 48%, канализацией – 10,0%, центральным отоплением – 18,5%, газом (баллонным, сжиженным) – 61%.

В Первомайском сельском поселении 1421,75 кв.м жилищного фонда (34 дома)  признано непригодным для проживания. В связи с этим существует необходимость переселить людей в новое жилье, отвечающее современным требованиям качества.

За последние 4 года площадь жилищного фонда поселения выросла на 7,6%. Вместе с тем площадь ветхих и аварийных жилых домов за этот период таеже увеличилась (таблица 3).

Таблица 3

| Наименование показателя | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений (тыс. кв. м) - всего, в том числе: | 167,54 | н/д | н/д | 180,3 |
| - многоквартирных домов | н/д | н/д | н/д | 6,3 |
| - индивидуальных жилых домов | н/д | н/д | н/д | 174,0 |
| Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах, тыс. кв.м | 0,21 | н/д | н/д | 1,4 |

Средний показатель жилищной обеспеченности в поселении составляет 19 кв. м на человека, что ниже аналогичного значения по Томской области (21,1 кв.м. в 2011 году) и Российской Федерации (22,98 кв.м).

Вместе с тем фактически сложившаяся жилищная обеспеченность в Первомайском сельском поселении выше федерального стандарта социальной нормы площади жилого помещения, установленного постановлением Правительства «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» от 29.08.2005 г. № 541 в размере 18 кв. м на 1 чел, но ниже  стандарта обеспечения граждан жилыми помещениями, установленного на 1 чел. федеральной целевой программой «Жилище» на 2002 – 2010 гг. и на 2011-2015 гг., утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. № 675.

Основными факторами развития жилищного строительства в Первомайском сельском поселении на перспективу являются как новая застройка в целях обеспечения жильем миграционного прироста населения, так и улучшение жилищных условий жителей поселения с обновлением жилищного фонда в результате вывода из эксплуатации ветхого и аварийного жилья.

В соответствии с Генеральным планом приоритетной задачей жилищного строительства является повышение качества жизни населения за счет улучшения жилищных условий, выраженных в увеличении жилищной обеспеченности до 23 кв. м/чел. до 2021 года. Для решений этой задачи необходимо:

- ликвидация наиболее ветхого и аварийного жилья и рекультивация занимаемых им территорий;

- наращивание объемов нового строительства за счет всех источников финансирования.

Динамика площади жилищного фонда Первомайского сельского поселения на первую очередь (до 2021 г.), согласно Генеральному плану, представлена в таблице 4.

Таблица 4

| Показатели | Единицы измерения | 2012 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующий жилищный фонд на (01.01.2011г.) | кв.м | 180 282,0 | х |
| Убыль жилищного фонда | кв.м | х | 1421,75 |
| Требуемый жилищный фонд, итого | кв.м | х | 252 149 |
| Сохраняемый жилищный фонд | кв.м | х | 178 860,2 |
| Объем нового жилищного строительства - всего | кв.м | х | 73288,8 |
| - одноэтажная индивидуальная жилая застройка с приквартирными участками | кв.м | х | 68158,6 |
| - двухэтажная многоквартирная застройка | кв.м | х | 3664,4 |
| - среднеэтажная многоквартирная застройка | кв.м | х | 1465,8 |

Параметры строительства нового жилья приведены в Генеральном плане на 2021 год. Учитывая, что развитие коммунальной инфраструктуры должно происходить опережающими темпами, данные параметры приняты в качестве основополагающих для разработки мероприятий Программы.

Наряду с объектами жилищного фонда Генеральным планом предусмотрено до 2021 года строительство следующих 3-х детских садов, 1-ой школы, детской школы искусств,  2-х детских спортивных площадок, закрытого торгового рынка, 2-х магазинов, 2-х гостиниц, 2-х бань.

Учет полного перечня площадок жилищной застройки для целей Программы не предполагает обязательной застройки площадок, а составлен для оценки возможных инвестиций в развитие коммунальной инфраструктуры, необходимой для их подключения. По мере реализации Программы в нее необходимо вносить изменения, учитывающие уточненные планы строительства.

Расчетные нагрузки для подключения строящихся объектов к системе коммунальной инфраструктуры определялись на основании удельных показателей, приведенных к планируемому количеству жителей, площади застройки, количеству мест.

- системы водоснабжения и водоотведения – 0,001 и 0,180 куб.м/час./чел. (соответственно по водоснабжению и водоотведению);

- система теплоснабжения – 191-205 ккал/ час./кв. м.

В настоящее время сельское поселение не газифицировано, коммунальная инфраструктура газоснабжения отсутствует. Население для пищеприготовления использует сжиженный газ в баллонах. Генеральным планом, а также долгосрочной целевой программой «Газификация Первомайского района до 2015 года» предусматривается централизованное газоснабжение сельского поселения. По итогам реализации мероприятий по газификации Первомайского сельского поселения Программа должна быть скорректирована в части расчетных нагрузок на систему централизованного газоснабжения вновь подключаемых объектов капитального строительства с учетом проектных решений указанных объектов капитального строительства.

Подключение строящегося жилищного фонда к системе централизованного теплоснабжения предусматривается для многоквартирной застройки. Для районов индивидуальной застройки теплоснабжение и горячее водоснабжение предусматривается от индивидуальных теплоисточников.

Таблица 5

| Наименование объекта нового строительства | Общая характеристика | Расчетные нагрузки на системы коммунальной инфраструктуры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водоснабжение, куб. м./ч | Водоотведение, куб. м./ч | Теплоснабжение, Гкал/ч |
| Двухэтажная многоквартирная застройка | Общая площадь жилых помещений 3664,4 кв.м | 2,5 | 2,5 | 0,7 |
| Среднеэтажная многоквартирная застройка | Общая площадь жилых помещений 1465,8 кв.м | 1,0 | 1,0 | 0,3 |
| Детский сад в с. Первомайское по ул. Школьная | 200 мест | 1,9 | 1,9 | 0,3 |
| Детский сад в с. Первомайское по ул. Гагарина | 200 мест | 1,9 | 1,9 | 0,3 |
| Детский сад в с. Первомайское по ул. 65 лет Победы | 200 мест | 1,9 | 1,9 | 0,3 |
| Общеобразовательная школа в с. Первомайское по пер. Березовый | 150 мест | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Школа искусств в с. Первомайское по ул. Кедровая | 100 мест | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Центр социального обслуживания престарелых и инвалидов в с. Первомайское по ул. Ленина | 250 мест | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Магазин в с. Первомайское по ул. 65 лет Победы | 40 кв. м торгового зала | 0,1 | 0,1 | - |
| Магазин в с. Первомайское по пер. Березовый | 40 кв. м торгового зала | 0,1 | 0,1 | - |
| Строительство закрытого торгового рынка в с. Первомайское по пер. Берёзовый | 500 кв. м торговых площадей | 0,2 | 0,2 | 0,7 |
| Гостиница в с. Первомайское по ул. Лесная | 35 мест | 0,7 | 0,7 | 0,1 |
| Гостиница в с. Первомайское по ул. Кедровая | 35 мест | 0,7 | 0,7 | 0,1 |
| Баня в с. Первомайское по ул. Лесная | 30 мест | 5,4 | 5,4 | 0,1 |
| Баня в с. Первомайское по ул. 65 лет Победы | 35 мест | 6,3 | 6,3 | 0,1 |
| Итого: |  | 23,6 | 23,6 | 3,5 |

Учитывая опережающий принцип обеспечения земельных участков объектами инфраструктуры до строительства на них зданий, представляется целесообразным разработать и реализовать мероприятия по комплексному развитию городской инфраструктуры на участках, предусмотренных под застройку на ближайшую перспективу.

## Прогноз потребления коммунальных ресурсов

Объемы потребления коммунальных ресурсов на перспективу до 2020 года определены исходя из сложившейся структуры потребителей с учетом следующих тенденций:

- рост численности населения сельского поселения в соответствии в прогнозными показателями Генерального плана;

- сокращения удельных показателей потребления тепловой энергии и воды.

В соответствии с приведенными условиями была произведена оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса всеми потребителями Первомайского сельского поселения. Результаты оценки приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Первомайского сельского поселения, чел. | 9548 | 9725 | 9902 | 10079 | 10255 | 10432 | 10609 | 10786 |
| Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м. общей площади | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на одного проживающего | 26,9 | 26,6 | 26,4 | 26,1 | 26,0 | 25,8 | 25,7 | 25,5 |
| Объем реализации тепловой энергии (Гкал) - всего, в том числе: | 21158,7 | 21312,6 | 21497,3 | 21704,1 | 21924,9 | 22160,6 | 22405,8 | 22707,4 |
| - население | 9748,7 | 9819,6 | 9904,7 | 10000 | 10101,7 | 10210,3 | 10323,3 | 10462,2 |
| - бюджетные потребители | 9310,9 | 9378,6 | 9459,9 | 9550,9 | 9648,1 | 9751,8 | 9859,7 | 9992,4 |
| - прочите потребители | 2099,1 | 2114,4 | 2132,7 | 2153,2 | 2175,1 | 2198,5 | 2222,8 | 2252,8 |
| Объем реализации воды (тыс. куб.м) - всего, в том числе: | 237,1 | 238,8 | 241 | 243,5 | 246 | 248,6 | 251,5 | 254 |
| - население | 187 | 188,4 | 190,1 | 192 | 194 | 196,1 | 198,4 | 200,4 |
| - бюджетные потребители | 39,3 | 39,6 | 40 | 40,4 | 40,8 | 41,2 | 41,7 | 42,1 |
| - прочите потребители | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,5 |
| Объем пропуска сточных вод (тыс. куб.м) - всего, в том числе: | 32,6 | 32,9 | 33,2 | 33,4 | 33,8 | 34,1 | 34,5 | 34,9 |
| - население | 23,9 | 24,1 | 24,3 | 24,5 | 24,8 | 25 | 25,3 | 25,6 |
| - бюджетные потребители | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 |
| - прочите потребители | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

# Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## Анализ текущего состояния системы теплоснабжения

Для существующей жилищно-коммунальной застройки и общественных зданий в Первомайском сельском поселении основными источниками тепла являются Центральная котельная и 16 квартальных котельных, а так же ряд мелких домовых котельных. Технические параметры котельных приведены в таблице 7.

Централизованным теплоснабжением в сельском поселении обеспечены преимущественно районы многоквартирной жилой застройки, а также часть промышленных и коммунально-складских территорий. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от локальных источников. Центральным отоплением так же оборудована и общественно-деловая застройка. Система тепловых сетей двухтрубная, радиально-кольцевая.

Особенностью инфраструктуры теплоснабжения Первомайского сельского поселения является использование большого количества маломощных теплоисточников и изолированность систем теплоснабжения; теплоисточники не соединены в единую теплосеть.

Большинство котельных работают на твердом топливе (угле). Суммарная установленная мощность теплоисточников 14,92 Гкал/час. В качестве основного оборудования используются низкоэффективные котлы кустарного изготовления типа НР и КВЖ, доля которых составляет более 80%. Большинство котельных не оборудовано водоподготовкой, тягодутьевыми устройствами, приборами КИП и средствами автоматики. Очистки дымовых газов не производится. КПД большинства котельных составляет 60%; фактические удельные расходы топлива значительно превышают нормативные значения.

Гидравлический режим передачи тепловой энергии обеспечивается сетевыми насосами котельных в соответствии с картами технологических режимов. Дефицит пропускной способности сетей отсутствует.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении 12,404 км. Прокладка тепловых сетей смешанная, как подземная, в непроходных каналах лоткового типа, так и наземная, на низких опорах. Потери тепловой энергии при передаче теплоносителя превышают нормативные показатели, особенно по сетям подземной прокладки. В связи с тем, что строительство основной части теплосетей проводилось в конце восьмидесятых годов, к настоящему времени около половины теплопроводов имеют значительный износ, а все тепловые сети подземной прокладки требуют срочной замены. Замена трубопроводов выполняется ежегодно в объеме предусмотренных для этого средств в тарифе на тепловую энергию.

Аварии на теплоисточниках с момента ввода их в эксплуатацию не зафиксированы. Аварийные отключения потребителей имели локальный характер и были связаны с авариями на теплосетях. Превышения установленной допустимой продолжительности перерыва отопления не зафиксированы.

Вместе с тем оборудование котельных в силу высокой изношенности не позволяет характеризовать систему теплоснабжения в Первомайском сельском поселении как надежную.

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественно-количественным методом. Реализация тепловой энергии большей части населения осуществляется на основании установленных нормативов отопления. Бюджетные и прочие потребители постепенно переводятся на расчеты по показаниям приборов учета.

Таблица 7

| Наименование котельной | Расположение котельной | Вид топлива | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Количество котлов, ед. | Марка котла | КПД котельного оборудования, % | Протяженность сетей на выходе из котельной, км | Потери в сетях, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Резерв мощности котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные потребители | население | прочие |  |
| Центральная котельная №1 | с. Первомайское, ул. Коммунистическая | нефть | 5,4 | 2 | Турботерм-3,15 | 87 | 6,027 | 0,80 | 4,56 | 2,11 | 2,09 | 0,37 | 0,04 |
| Котельная №2 МПМК | с. Первомайское, ул. Гончарова | уголь | 0,3 | 1 | НР-18 | 60 | 0,153 | 0,02 | 0,11 | 0,00 | 0,09 | 0,02 | 0,17 |
| Котельная №3 База | с. Первомайское, ул. Полевая | уголь | 2,66 | 4 | КВР-0,93; КВЖ-0,3 | н/д | 2,481 | 0,30 | 0,98 | 0,00 | 0,64 | 0,34 | 1,38 |
| Котельная №4 ЦРБ | с. Первомайское, ул. Нагорная | уголь | 2,4 | 3 | КВ-0,93К | 70 | 1,373 | 0,20 | 1,05 | 0,76 | 0,30 | 0,00 | 1,15 |
| Котельная №5 ВЭС | с. Первомайское, ул. Гончарова | уголь | 0,3 | 1 | НР-18 | 60 | 0,17 | 0,02 | 0,21 | 0,00 | 0,12 | 0,09 | 0,07 |
| Котельная №6 Школа | п. Беляй, ул. Зелёная | уголь | 0,84 | 2 | КВ-0,3; КВВ-0,63 | 60 | 0,751 | 0,08 | 0,26 | 0,26 | 0,01 | 0,00 | 0,50 |
| Котельная №7 Служба заказчика | с. Первомайское, ул. Кольцова | уголь | 0,9 | 3 | НР-18 | 60 | 0,745 | 0,10 | 0,40 | 0,00 | 0,16 | 0,24 | 0,40 |
| Котельная №8 Дом Культуры | п. Новый, ул. Клубная | уголь | 0,3 | 1 | НР-18 | 60 | 0,197 | 0,02 | 0,18 | 0,10 | 0,08 | 0,00 | 0,10 |
| Котельная №9 Детского сада «Берёзка» | с. Первомайское, ул. Новая | уголь | 0,3 | 1 | НР-18 | 60 | 0,166 | 0,02 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,16 |
| Котельная №11 Дом Культуры | д. Торбеево | уголь | 0,15 | 1 | КВЖ | 65 | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Котельная №12 Дом Культуры | д. Ломовицк-2 | уголь | 0,3 | 1 | НР-18 | 60 | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| Котельная №13 Школа | д. Ломовицк-2 | уголь | 0,02 | 1 | КВЖ | 55 | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №14 Школа | п. Новый | уголь | 0,3 | 2 | КВЖ | 65 | 0,069 | 0,01 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| Котельная №15 Дом Культуры | д. Крутоложное | уголь | 0,05 | 1 | КВЖ | 65 | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Котельная №16 Дом Культуры | п. Беляй | уголь | 0,1 | 1 | КВЖ | 65 | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Котельная №17 Детский сад «Сказка» | с. Первомайское, ул. Ленинская | уголь | 0,3 | 1 | НР-18 | 60 | 0,03 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| Котельная №18 Пожарная часть | с. Первомайское, ул. Ленинская | уголь | 0,3 | 2 | КВЖ | 65 | 0,232 | 0,01 | 0,29 | 0,13 | 0,03 | 0,13 | 0,00 |

Фактически сложившийся баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки показывает, что существующие в сельском поселении мощности теплоисточников обеспечивают существующих потребителей. При этом возможности обеспечения вновь подключаемых нагрузок в соответствии с перспективами развития муниципального образования отсутствуют. Возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности в зоны действия с отсутствием таких резервов отсутствуют, так как большинство котельных маломощные (большая часть их резервной мощности потребуется для покрытия потерь в сетях) и значительно удалены друг от друга.

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию приведена в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование поселения | Тариф 2011 года | Тариф 2012 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01 по 30.06.2012 | с 01.07. по 31.08.2012 | с 01.09. по 31.12.2012 |
| Первомайское с/п, руб./Гкал | 2336,02 | 2336,02 | 2475,95 | 2574,12 |

Анализ таблицы 8 показывает, что в рассматриваемом периоде тарифы на тепловую энергию утверждались в соответствии с установленными предельными индексами роста тарифов.

Основные экономические показатели по эксплуатации системы теплоснабжения Первомайского сельского посеения, представлены в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование показателя | План 2012г., руб. |
| --- | --- |
| Основные материалы (на текущее содержание и ремонт хозяйственным способом) | 822 150,00 |
| Вспомогательные материалы | 182 888,58 |
| Работы и услуги производственного характера, всего, в том числе: | 387 619,66 |
| ремонт подрядным способом (силами сторонних организаций) |  |
| регламентные работы | 11945,36 |
| транспортные расходы на текущее обслуживание и ремонт | 375 674,30 |
| Топливо на технологические цели | 21 047 038,01 |
| Энергия на технологические цели | 2 854 454,50 |
| Затраты на оплату труда производственного персонала (без ХОВ) | 8 909 119,33 |
| в том числе на ремонт |  |
| Единый социальный налог | 3 029 100,57 |
| Платежи в фонд социального страхования | 17 818,24 |
| Ставка платежей в фонд социального страхования | 0,002 |
| Вода на технологические нужды (ХОВ) | 297 447,49 |
| Прочие цеховые расходы, всего, из них: | 1 276 730,57 |
| плата за предельно-допустимые выбросы | 13944,39 |
| арендная плата | 1 093 155,60 |
| расходы на спецпитание | 89 035,93 |
| иные расходы, не поименованные выше | 80594,65 |
| Итого затрат по цеховой себестоимости | 38 824 366,95 |
| Отпуск на коллекторе, Гкал | 23 849,05 |
| Полезный отпуск всего, в том числе (Гкал): | 20 106,51 |
| собственное потребление | 817,95 |
| сторонние потребители | 19 288,56 |
| Стоимость одной Гкал по цеховой себестоимости | 1 930,94 |
| Затраты на собственное потребление | 1 579 403,30 |
| Затраты на реализованную продукцию | 37 244 963,64 |
| Прочие расходы всего, в том числе: | 2 444 990,29 |
| Общехозяйственные расходы, из них: | 2 444 990,29 |
| заработная плата АУП | 1 748 527,33 |
| работы и услуги непроизводственного характера | 696 462,96 |
| Расчетные расходы по производству, передаче и сбыту продукции | 39 689 953,93 |
| Выручка от реализации сторонним потребителям | 39 824 899,78 |
| Финансовый результат от реализации (прибыль/убыток) | 134 945,84 |
| Рентабельность | 0,34 |
| Средний одноставочный тариф, руб./Гкал (без НДС) | 1 979,68 |

В структуре себестоимости тепловой энергии наибольший удельный вес (53%) занимают затраты на топливо, что характерно для теплоснабжающих организаций, производящих тепловую энергию. Рентабельность теплоснабжающей организации составляет 0,34% от себестоимости, что ниже среднего показателя для данной отрасли и может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности эксплуатируемой инфраструктуры.

По итогам проведенного анализа системы теплоснабжения Первомайского сельского поселения были выявлены следующие основные технические и технологические проблемы.

1. Оборудование котельных, произведенное кустарным способом, значительно изношено и морально устарело. В связи со значительным износом оборудования и ограниченными техническими возможностями ряд котельных не обеспечивает температурный режим теплоносителя для потребителей, а также надежность теплоснабжения.

2. На котельной №1 в с. Первомайское, обеспечивающей 50% реализации тепловой энергии, в качестве топлива используется нефть. В связи с этим стоимость тепловой энергии высока.

3. На теплоисточниках отсутствует система учета тепловой энергии, что не соответствует требованиям ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.

4. Значительная часть тепловых сетей отработала свой ресурс. Регулирование системы теплоснабжения осуществляется крайне неэффективно из-за высокого износа части запорной арматуры. Требует восстановления изоляция теплосетей. Высоким износом сетей обусловлены значительные потери тепла и низкая надежность системы теплоснабжения сельского поселения.

## Анализ текущего состояния системы водоснабжения

Источником водоснабжения Первомайского сельского паоселения являются подземные воды. Вода подается из водозаборных скважин в водонапорные башни и в водопроводную сеть. Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 61,90 км (в т.ч. в с. Первомайское – 29,49 км).

Основные технико характеристики инфраструктуры водоснабжения Первомайского района представлены в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование оборудования | Тип, марка | Производитель ность, куб.м/час | Протяженность, п. м | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважины |  | 280 |  | 27 |
| Водонапорные башни |  |  |  | 25 |
| Водоразборные колонки |  |  |  | 173 |
| Насосы первого подъема | ЭЦВ-6-10-110 | 10 |  | 23 |
| Насосы первого подъема | ЭЦВ-8-16-110 | 25 |  | 2 |
| Водопроводная сеть | Ду=150 |  | 970 |  |
| Водопроводная сеть | Ду=100 |  | 35500 |  |
| Водопроводная сеть | Ду=70 |  | 3270 |  |
| Водопроводная сеть | Ду=50 |  | 22160 |  |

Поддаваемая потребителям вода по основным компонентам и показателям отвечает санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. По показателю «железо», превышение содержания составляет от 2,5 до 10 раз.

Основным потребителем воды в сельском поселении является население. Часть населения получает воду централизованно в жилых помещениях, другая часть – из водоразборных уличных колонок (таблица 11).

Таблица 11

| Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования (2011 г.) |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | куб.м | 702 371,00 |
| Расход воды на собственные нужды | куб.м | 16 154,53 |
| Подано воды в сеть | куб.м | 686 216,47 |
| Утечки и неучтенный расход воды | куб.м | 488 560,99 |
| то же в % к поданной в сеть | % | 71,20 |
| Отпущено (реализовано) воды, всего | куб.м | 197 655,48 |
| в том числе: |  |  |
| население всего, в т.ч. | куб.м | 160 875,79 |
| по приборам учета | куб.м | 248,20 |
| согласно расчету по нормативам | куб.м | 160 627,59 |
| бюджетные организации всего, в т.ч. | куб.м | 30 314,59 |
| по приборам учета | куб.м | 1 063,31 |
| согласно расчету по нормативам | куб.м | 29 251,27 |
| прочие предприятия (организации) всего, в т.ч. | куб.м | 6 465,10 |
| по приборам учета | куб.м | 1 456,66 |
| согласно расчету по нормативам | куб.м | 5 008,44 |

В связи с тем, что строительство основной части водопроводных сетей проводилось в конце восьмидесятых годов, к настоящему времени большинство трубопроводов имеют значительный износ, что является причиной большого числа аварий и потерь воды в сетях (71%). Замена сетей выполняется ежегодно в объеме предусмотренных для этого средств в тарифе на водоснабжение. Как правило, сети заменяются только в случае крайней необходимости, в ходе устранения последствий аварий.

В ряде населенных пунктов Первомайского сельского поселения удельный расход электроэнергии составляет 7,3 – 37,9 кВт-ч на 1 куб.м воды, что значительно превышает нормативные показатели, а также среднее значение данного показателя по Первомайскому сельскому поселению в целом (1,6 кВт-ч на 1 куб.м воды). Перерасход электроэнергии обусловлен утечками, значительной долей ее использования для обогрева водопроводных сооружений.

Суммарная установленная мощность оборудования водозаборных сооружений и пропускная способность сетей составляют 280 куб.м/час. Суммарная потребность всех потребителей сельского поселения с учетом нормативных потерь воды в сетях не превышает 100 куб.м/час. Таким образом, мощность систем водоснабжения способна обеспечить водой в необходимом количестве как существующих, так и вновь подключаемых потребителей при условии сокращения потерь воды в сетях.

В таблице 12 приведены показатели эффективности деятельности по обслуживанию инфраструктуры водоснабжения Первомайского сельского поселения.

Таблица 12

| Наименование показателя | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Российская Федерация | Сибирский федеральный округ | Томская область | Первомайское с.п. |
| Энергоёмкость производства и транспортировки воды, кВт*ч/куб.м | 0,85 | 0,89 | 1,13 | 1,6 |
| Трудоемкость производства и транспортировки воды, чел./км | 0,7 | 0,7 | 1,01 | 0,35 |
| Производительность труда, куб.м/чел. | 76240 | 89581 | 61798 | 9029 |
| Потери воды при транспортировке, % | 22 | 21,66 | 36,38 | 71,20 |

Показатели эффективности эксплуатации инфраструктуры водоснабжения в Первомайском сельском поселении являются наихудшими по сравнению со средними отраслевыми значениями как Томской области, так и Сибирском Федеральном округе и Российской Федерации в целом. Сложившийся в Первомайском сельском поселении сравнительно низкий показатель трудоемкости производства и транспортировки воды, измеряемый в расчете на протяженность сетей, может свидетельствовать об относительно высокой протяженности сетей в сельском поселении. Это подтверждается самым низким значением показателя производительности труда и самыми высокими потерями воды. Инфраструктуру водоснабжения Первомайского сельского поселения в целом можно охарактеризовать как систему с разветленной водопроводной сетью при небольших объемах реализации воды, что является объективным условием более высокой стоимости эксплуатации такой инфраструктуры (в расчете на 1 куб.м воды) по сравнению с другими системами водоснабжения.

По причине высокого износа инфраструктуры водоснабжения и, следовательно, низкого уровня надежности инженерных коммуникаций водопроводное хозяйство остро нуждается в привлечении инвестиций.

Динамика утвержденных тарифов на водоснабжение приведена в таблице 13.

Таблица 13

| Наименование поселения | Тариф 2011 года, руб./куб.м | Тариф 2012 года, руб./куб.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01 по 30.06.2012 | с 01.07. по 31.08.2012 | с 01.09. по 31.12.2012 |
| Первомайское с/п | 34,96 | 34,96 | 36,41 | 37,54 |

Анализ таблицы 13 показывает, что в рассматриваемом периоде тарифы на водоснабжение утверждались в соответствии с установленными предельными индексами роста тарифов.

Основные экономические показатели по эксплуатации системы водоснабжения Первомайского сельского посеения, представлены в таблице 14.

Таблица 14

| Наименование статей | План на 2012год, руб. |
| --- | --- |
| Электроэнергия | 1 453 517 |
| Амортизация основных средств | 0 |
| Аренда основных средств, из них: | 462 478 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала, в том числе | 1 878 816 |
| Расходы на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС,ОМС | 638 797 |
| Страховые взносы в ФСС на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 3 758 |
| Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | 456 705 |
| Материалы , в том числе | 39 231 |
| Цеховые расходы, в том числе: | 57 565 |
| Прочие прямые расходы, в том числе: | 615 805 |
| Косвенные (прочие) расходы - всего, в т.ч.: | 865 671 |
| Общехозяйственные расходы - всего, из них: | 729 869 |
| - заработная плата административно-управленческого персонала | 438 464 |
| - расходы на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС,ОМС от заработной платы АУП | 149 955 |
| - работы и услуги непроизводственного характера | 141 450 |
| Другие расходы | 135 803 |
| Полная себестоимость отпуска воды сторонним потребителям, руб. | 6 277 284 |
| Прибыль | 62 145 |
| Рентабельность, % | 0,99 |
| Выручка по отгрузке | 6 339 429 |
| Отпущено воды сторонним потребителям, м3 | 207 438,0 |
| Цена (тариф) на холодную воду, руб./м3 | 30,56 |

В структуре себестоимости холодной воды наибольший удельный вес (63%) занимают затраты на электрическую энергию, оплату труда основного производственного персонала и связанными с ними отчисления в фонды социального страхования. Рентабельность водоснабжающей организации составляет менее 1% от себестоимости, что ниже среднего показателя для данной отрасли и может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности эксплуатируемой инфраструктуры.

По итогам проведенного анализа коммунальной инфраструктуры водоснабжения Первомайского сельского поселения основными проблемами данной инфраструктуры являются:

1. Сверхнормативные потери воды. При этом основным источником потерь являются трубопроводы. Срок эксплуатации основной части водопроводных сетей по району составляет более 20 лет.

2. Превышение предельно-допустимых норм по содержанию в воде железа. В поселениях района очистка воды не производится. Учитывая, что основным потребителем воды является население - 73%, проблема повышения качества воды является первостепенной.

3. Высокий расход электроэнергии в связи с большими потерями воды в сетях, а также использованием электрической энергии на отопление павильонов над скважинами и помещений обслуживающего персонала.

## Анализ текущего состояния системы водоотведения

Коммунальная инфраструктура водоотведения и очистки сточных вод Первомайского сельского поселения представлена канализационными сетями и одной канализационной насосной станцией, расположенными в с. Первомайское. Канализационные стоки от общественно-деловой, многоквартирной жилой застройки идут по канализационным сетям (по ул. Ленинская, ул. К. Маркса, ул. Советская, ул. Коммунистическая,  пер. Первомайский) последовательно до КНС, расположенной на пересечении ул. Гончарова и ул. К.Маркса. Протяженность существующих канализационных сетей в с. Первомайское составляет 5,37 км. С 2011 года система водоотведения и очистки сточных вод не обслуживается из-за крайне неудовлетворительного технического состояния.

Другие населенные пункты, входящие в состав Первомайского сельского поселения, инфаструктуры водоотведения не имеют. Население и организации используют для удаления стоков собственные выгребные ямы, вывоз стоков из которых осуществляется автотранспортом. Утилизация жидких стоков является основной проблемой для сельского поселения. Техническое состояние выгребных колодцев и их объем не обеспечивает стабильной и безаварийной работы по канализированию сточных вод. Фильтрация из выгребных колодцев повышает уровень грунтовых вод, загрязняет их.

В Первомайском сельском поселении нет очистных сооружений для сбрасываемых бытовых стоков, поэтому водоотведение сточных вод коммунальной сферы населённых пунктов производится в низменные части окрестностей (как правило, болота).

Строительство централизованных систем канализации осуществлялось в 1980-ые годы. Состояние сетей и сооружений в значительной степени определяется низким качеством строительства и нарушениями нормативных требований и условий эксплуатации объектов. Необходима ликвидация сверхнормативного износа сетей.

По итогам проведенного анализа коммунальной инфраструктуры водоотведения Первомайского сельского поселения основными проблемами данной инфраструктуры являются:

1. Высокий износ сетей водоотведения, не обеспечивающий надлежащий уровень надежности работы инфраструктуры водоотведения, а вместе с ним – требования санитарных норм.

2. Отсутствие очистки сточных вод, из-за чего повышается антропогенная нагрузка на ближайшие водные объекты.

## Анализ текущего состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

На территории Первомайского сельского поселения действует полигон твердых бытовых отходов (ТБО) общей площадью 5,92 га. Объект расположен в юго-восточной окраине сельского поселения вне его селитебной зоны в 500 м на юго-восток от территории кладбища с. Первомайское. На полигоне выполняются следующие основные виды работ: прием технических бытовых отходов, складирование, уплотнение и изоляция. Полигон предназначен для захоронения отходов 4-5 классов опасности.

На территории Первомайского сельского поселения, также, существуют свалки (в п. Майский, п. Новый, д. Ломовицк-2, д. Крутоложное, д. Торбеево).

В сельском поселении система раздельного сбора ТБО отсутствует. Сбор ТБО производится в контейнеры, размещенные на специальных площадках. После сбора ТБО в контейнеры, отходы вывозятся 1 раз в сутки специализированным автотранспортом на санкционированный объект размещения отходов (полигон ТБО).

Захоронение отходов производится траншейно, отходы выгружаются на карте, затем мелко измельчаются путем многократного прохода по ним бульдозера. После чего разравниваются тонкими слоями высотой 0,2 м; на уплотненный слой накладывается следующий, который также уплотняется, в результате чего объемный вес отходов возрастает до 0,4 - 0,5 т/куб. м, т.е. примерно в 2 раза. Общая высота слоя твердых отходов составляет 2 м.

Проектный срок эксплуатации полигона рассчитан на 20 лет (с 1999 г.). Фактическая вместимость полигона ТБО – 156 тыс. куб.м. Фактический срок эксплуатации составляет 13 лет. Лимит размещения отходов на существующем полигоне составляет 7,8 тыс. куб.м./год.

Площадь полигона условно разбита на карты размером 184 м*32 м. Для уплотнения ТБО используется бульдозер марки ДТ-75. Коэффициент уплотнения – 3,35. Для повышения эффективности использования земельных участков целесообразно использовать специализированную технику, дающую возможность уплотнения ТБО с коэффициентом 3,5-7.

Среднегодовой объем захоронения ТБО составляет 4,5 тыс.куб.м, в том числе:

- от населения – 2,6 тыс.куб.м (58% от общего объема ТБО);

- от бюджетных учреждений – 1,0 тыс.куб.м (22% от общего объема ТБО);

- от прочих организаций – 0,9 тыс.куб.м (20% от общего объема ТБО).

С целью определения необходимых мероприятий, связанных с утилизацией (захоронением) ТБО в, необходимо оценить максимально возможный прогнозный объем образования ТБО на период реализации настоящей Программы (таблица 15).

Таблица 15

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения, которому оказываются услуги по утилизации ТБО (максимально возможная величина) | чел. | 1121 | 1142 | 1162 | 1183 | 1204 | 1225 | 1245 | 1266 |
| 2. | Средняя норма накопления ТБО и КГМ | куб.м/чел. в год | 2,35 | 2,39 | 2,43 | 2,46 | 2,50 | 2,54 | 2,57 | 2,61 |
| 3. | Ежегодный рост объемов образования ТБО и КГМ | - | 1 | 1,015 | 1,03 | 1,045 | 1,06 | 1,075 | 1,09 | 1,105 |
| 4. | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от населения | куб.м | 2639 | 2728 | 2820 | 2913 | 3008 | 3106 | 3206 | 3309 |
| 5. | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от прочих потребителей: | куб.м | 1928,5 | 1957,4 | 1986,8 | 2016,6 | 2046,8 | 2077,5 | 2108,7 | 2140,3 |
| 5.1. | бюджетные потребители | куб.м | 1015,0 | 1030,2 | 1045,7 | 1061,4 | 1077,3 | 1093,4 | 1109,8 | 1126,5 |
| 5.2. | прочие потребители | куб.м | 913,5 | 927,2 | 941,1 | 955,2 | 969,6 | 984,1 | 998,9 | 1013,8 |
| 6. | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от всех потребителей, в том числе: | куб.м | 4567,5 | 4685,7 | 4806,4 | 4929,6 | 5055,2 | 5183,7 | 5315,0 | 5449,0 |
| 6.1. | ТБО | куб.м | 4247,8 | 4357,7 | 4469,9 | 4584,5 | 4701,3 | 4820,8 | 4942,9 | 5067,5 |
| 6.2. | КГМ | куб.м | 319,7 | 328,0 | 336,4 | 345,1 | 353,9 | 362,9 | 372,0 | 381,4 |
| 7. | Среднегодовая масса ТБО и КГМ, вывозимого от всех потребителей, в том числе: | т | 913,5 | 937,1 | 961,3 | 985,9 | 1011,0 | 1036,7 | 1063,0 | 1089,8 |
| 7.1. | ТБО | т | 849,6 | 871,5 | 894,0 | 916,9 | 940,3 | 964,2 | 988,6 | 1013,5 |
| 7.2. | КГМ | т | 63,9 | 65,6 | 67,3 | 69,0 | 70,8 | 72,6 | 74,4 | 76,3 |
| 8. | Объем "хвостов" до уплотнения, в том числе: | куб.м | 4567,5 | 4685,7 | 4806,4 | 4929,6 | 5055,2 | 5183,7 | 5315,0 | 5449,0 |
| 8.1. | ТБО | куб.м | 4247,8 | 4357,7 | 4469,9 | 4584,5 | 4701,3 | 4820,8 | 4942,9 | 5067,5 |
| 8.2. | КГМ | куб.м | 319,7 | 328,0 | 336,4 | 345,1 | 353,9 | 362,9 | 372,0 | 381,4 |
| 9. | Объем ТБО и КГМ, захораниваемый на существующем полигоне нарастающим итогом | куб.м | 18826,1 | 20224,8 | 21659,6 | 23131,1 | 24640,1 | 26187,5 | 27774,0 | 29400,6 |
| 10. | Проектная емкость полигона | куб.м | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 |

На основании проведенного анализа прогнозного объема образования ТБО в сельском поселении можно сделать вывод, что на период до 2020 г. вместимости участка существующего полигона ТБО будет достаточно. Таким образом, эксплуатация полигона может быть продолжена сверхнормативного срока, предусмотренного проектом.

На полигоне размещены одноэтажное административно-бытовое помещение, площадью 32 кв.м и ограждение. Водоснабжение полигона – децентрализованное (привозное). На полигоне отсутствуют: контрольно-пропускной пункт, контрольно-смотровые колодцы, контрольно-дезинфицирующая ванна, резервуар с водой, склады ГСМ, навесы для машин и механизмов,  система радиометрического контроля, весы. Прием отходов на полигоне осуществляется 8 часов в сутки.

В соответствии с требованиями «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем РФ от 02.11.1996 г., на полигоне производится изоляция уплотненного мусора слоем грунта. В целях предупреждения пожаров, на полигоне производится увлажнение ТБО с применением поливомоечной машины марки КО-002.

Согласно ст.11 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», при эксплуатации объектов, связанных с обращением с отходами, должны соблюдаться экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека. На объектах захоронения отходов должен осуществляться мониторинг состояния окружающей среды. Существующий полигон ТБО эксплуатируется без системы фильтрации, дренажа стоков фильтрата ТБО, гидроизоляции, газоотведения биогаза, без системы наблюдения за фильтратом, что является грубым нарушением природоохранного законодательства.

Принимая во внимание небольшие объемы накопления ТБО в сельских населенных пунктах, строительство мусоросортировочной станции нецелесообразно.

Основной проблемой системы утилизации (захоронения) ТБО в Первомайском сельском поселении является высокий износ техники, используемой на полигоне.

## Анализ приборного учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В настоящее время в Первомайском районе реализуется Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Первомайского района Томской области до 2012 с перспективой до 2020 года (далее – Программа энергосбережения).

Программа энергосбережения обеспечивает решение следующих задач:

1) создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии;

2) поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения;

3) популяризация энергосбережения.

Программа энергосбережения реализуется по следующим основным направлениям.

1. Правовое обеспечение развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Первомайского района.

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе.

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в жилищном фонде.

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Реализация мероприятий Программы энергосбережения осуществляется за счет средств местного бюджета (11 %) и за счет внебюджетных средств (89%).

Программой энергосбережения предусмотрены следующие мероприятия по учету ресурсов:

- установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, холодной воды, электроэнергии в жилых многоквартирных домах;

- оснащение приборным учетом  бюджетных учреждений.

Реализация программы энергосбережения в части оснащения приборами учета многоквартирных домов реализуется с нарушением запланированных сроков. Основной причиной низкой реализации указанной программы (в части жилищного фонда) может являться продолжительная процедура согласования и принятия решения общими собраниями собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам установки приборов учета. В индивидуальном жилищном фонде причиной может служить экономическая нецелесообразность приборного учета в настоящее время.

Также Программой энергосбережения предусматриваются мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий и оборудования во всех сферах экономики, проведение кампаний по пропаганде экономного расходования энергоресурсов и подготовка местных правовых актов для реализации заданных Программой направлений.

## Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

Количественные значения целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2013-2020 гг. определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 16. Расчет и обоснование данных показателей содержится в разделе 11 Обосновывающих материалов.

Таблица 16

| Целевые показатели развития системы теплоснабжения | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс нового строительства | % | 0,00 | 4,61 | 4,41 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Величина новых нагрузок | Гкал/час | 0,00 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Эффективность использования топлива | кг у.т./Гкал | 185,0 | 184,6 | 181,1 | 177,2 | 176,8 | 176,4 | 176,4 | 176,4 |
| Эффективность использования электрической энергии | кВтч/Гкал | 28,1 | 27,8 | 27,4 | 27,1 | 26,8 | 26,4 | 26,1 | 25,8 |
| Среднегодовые потери тепловой энергии на сетях | Гкал/км | 301,7 | 300,6 | 297,2 | 294,1 | 293,3 | 292,6 | 291,9 | 291,1 |
| Индекс замены оборудования | - | 0,11 | 0,27 | 0,33 | 0,42 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,49 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент потерь воды | куб.м/км | 7893 | 7797 | 6766 | 6670 | 6574 | 6478 | 6383 | 6287 |
| Индекс замены оборудования | - | 0,04 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,36 |
| Индекс нового строительства | % | 0,00 | 5,53 | 5,24 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Эффективность использования энергии | кВт*ч/куб.м | 1,6 | 1,54 | 1,44 | 1,33 | 1,23 | 1,12 | 1,02 | 0,92 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс замены оборудования | - | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,23 |
| Доля производимых товаров и оказываемых услуг, соответствующих требованиям к качеству | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Индекс нового строительства | % | 0 | 28 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объекты, используемые для утилизации (захоронения) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля ТБО, прошедших весовой контроль | % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Программа инвестиционных проектов

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Обоснование инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения г. Первомайского сельского поселения (таблица 17) приведено в разделе 12 Обосновывающих материалов.

Таблица 17

| № п/п | Инвестиционный проект | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация котельной №1 в с. Первомайское с увеличением мощности до 8 Гкал/ч и переводом на газообразное топливо | Обеспечение необходимого уровня надежности работы теплоисточника и подключения новых потребителей (жилая застройка по пер. Молодежный и ул. Советской); повышение КПД котельного оборудования до 90%, снижение затрат на топливо | 1 котельная | 1 | 47000,0 | 2015 г. |
| 1.2. | Установка твердотопливного котла мощностью 0,4 Гкал/ч на котельной №5 ВЭС в с. Первомайское | Повышение КПД котельного оборудования до 82%, обеспечение необходимого уровня надежности работы теплоисточника и подключения новых потребителей (жилая застройка на пересечении улиц Ленина и Гончарова в с. Первомайское). | 1 котел | 1 | 450,0 | 2014 г. |
| 1.3. | Установка твердотопливного котла мощностью 0,4 Гкал/ч на котельной №17 Детский сад "Сказка" | Повышение КПД котельного оборудования до 82%, обеспечение необходимого уровня надежности работы теплоисточника и подключения новых потребителей (Центр социального обеспечения). | 1 котел | 1 | 450,0 | 2014 г. |
| 1.4. | Строительство котельной в восточной части с. Первомайское тепловой мощностью 2 Гкал/ч | Обеспечение подключения новых потребителей в восточной части с. Первомайское. Суммарная подключаемая нагрузка 1,7 Гкал/ч | 1 котельная | 1 | 9500,0 | 2015 г. |
| 1.5. | Строительство котельной в районе новой застройки по ул. Гагарина с. Первомайское тепловой мощностью 0,7 Гкал/ч | Обеспечение подключения новых потребителей в районе улиц Гагарина, Лесная, Гончарова в с. Первомайское. Суммарная подключаемая нагрузка 0,6 Гкал/ч | 1 котельная | 1 | 5800,0 | 2015 г. |
| 1.6. | Установка твердотопливного котла мощностью 0,2 Гкал/ч в котельной №8 (Дом культуры) п. Новый | Повышение КПД котельного оборудования до 82%, обеспечение необходимого уровня надежности работы теплоисточника | 1 котел | 1 | 500,0 | 2014 г. |
| 1.7. | Установка твердотопливного котла пиролизного типа мощностью 0,034 Гкал/ч в котельной №12 (Дом Культуры) в д. Ломовицк-2 | Повышение КПД котельного оборудования до 85%, обеспечение необходимого уровня надежности работы теплоисточника | 1 котел | 3 | 750,0 | 2017 г. |
| 1.8. | Установка твердотопливного котла пиролизного типа мощностью 0,034 Гкал/ч в котельной в котельной №13 (Школа) в д. Ломовицк-2 | Повышение КПД котельного оборудования до 85%, обеспечение необходимого уровня надежности работы теплоисточника | 1 котел | 1 | 250,0 | 2013 г. |
| 1.9. | Установка твердотопливного котла пиролизного типа в котельной №11 (Дом Культуры) в д. Торбеево | Повышение КПД котельного оборудования до 85%, обеспечение необходимого уровня надежности работы теплоисточника | 1 котел | 2 | 500,0 | 2013 г. |
| 1.10. | Установка твердотопливного котла пиролизного типа мощностью 0,034 Гкал/ч в котельной №15 (Дом Культуры) в д. Крутоложное | Повышение КПД котельного оборудования до 85%, обеспечение необходимого уровня надежности работы теплоисточника | 1 котел | 1 | 250,0 | 2016 г. |
| 1.11. | Установка твердотопливного котла пиролизного типа мощностью 0,034 Гкал/ч в котельной №16 (Дом Культуры) в п. Беляй | Повышение КПД котельного оборудования до 85%, обеспечение необходимого уровня надежности работы теплоисточника | 1 котел | 2 | 500,0 | 2016 г. |
| 1.12. | Модернизация насосного оборудования котельных | Снижение расхода электрической энергии на 10% | 1 котельная | 16 | 1600,0 | 2013 - 2020 гг. |
| 1.13. | Установка приборов учета энергетических ресурсов на котельных | Выполнение требований законодательства об энергосбережении | 1 котельная | 16 | 2400,0 | 2013 - 2014 гг. |
|  | Итого новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии |  |  |  | 69950,0 |  |
| 2. | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Перекладка теплосетей в с. Первомайское | Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей с. Первомайское | п. м | 5350 | 67248,0 | 2013 - 2020 гг. |
| 2.2. | Строительство тепловых сетей в с. Первомайское | Обеспечение подключения новых потребителей | п. м | 1800 | 22625,5 | 2014 - 2016 гг. |
|  | Итого новое строительство и реконструкция тепловых сетей |  |  |  | 89873,5 |  |

Таблица 17 (продолжение)

| № п/п | Инвестиционный проект | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта |  |  |  |  |  |  |  | Простой срок окупаемости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1. | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация котельной №1 в с. Первомайское с увеличением мощности до 8 Гкал/ч и переводом на газообразное топливо | Экономия топлива | т у. т. |  |  |  | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 7,5 |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 438,9 | 438,9 | 438,9 | 438,9 | 438,9 |  |
|  |  | Снижение эксплуатационных расходов за счет перехода на более дешевое топливо | тыс. руб. |  |  |  | 5700,1 | 5700,1 | 5700,1 | 5700,1 | 5700,1 |  |
|  |  | Снижение эксплуатационных расходов за счет автоматизации технологического процесса | тыс. руб. |  |  |  | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 |  |
| 1.2. | Установка твердотопливного котла мощностью 0,4 Гкал/ч на котельной №5 ВЭС в с. Первомайское | Экономия топлива | т у. т. |  |  | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 3 |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  | 150,1 | 150,1 | 150,1 | 150,1 | 150,1 | 150,1 |  |
| 1.3. | Установка твердотопливного котла мощностью 0,4 Гкал/ч на котельной №17 Детский сад "Сказка" | Экономия топлива | т у. т. |  |  | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 5 |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |  |
| 1.4. | Строительство котельной в восточной части с. Первомайское тепловой мощностью 2 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Строительство котельной в районе новой застройки по ул. Гагарина с. Первомайское тепловой мощностью 0,7 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Установка твердотопливного котла мощностью 0,2 Гкал/ч в котельной №8 (Дом культуры) п. Новый | Экономия топлива | т у. т. |  |  | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 4 |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |  |
| 1.7. | Установка твердотопливного котла пиролизного типа мощностью 0,034 Гкал/ч в котельной №12 (Дом Культуры) в д. Ломовицк-2 | Экономия топлива | т у. т. |  |  |  |  |  | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 14 |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 54,1 | 54,1 | 54,1 |  |
| 1.8. | Установка твердотопливного котла пиролизного типа мощностью 0,034 Гкал/ч в котельной в котельной №13 (Школа) в д. Ломовицк-2 | Экономия топлива | т у. т. |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 13 |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |  |
| 1.9. | Установка твердотопливного котла пиролизного типа в котельной №11 (Дом Культуры) в д. Торбеево | Экономия топлива | т у. т. |  | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 13 |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 |  |
| 1.10. | Установка твердотопливного котла пиролизного типа мощностью 0,034 Гкал/ч в котельной №15 (Дом Культуры) в д. Крутоложное | Экономия топлива | т у. т. |  |  |  |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 14 |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |  |
| 1.11. | Установка твердотопливного котла пиролизного типа мощностью 0,034 Гкал/ч в котельной №16 (Дом Культуры) в п. Беляй | Экономия топлива | т у. т. |  |  |  |  | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 13 |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |  |
| 1.12. | Модернизация насосного оборудования котельных | Экономия электроэнергии | тыс. кВт-ч. |  | 8,3 | 16,6 | 24,9 | 33,2 | 41,6 | 49,9 | 58,2 | 7 |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 33,6 | 67,2 | 100,7 | 134,3 | 167,9 | 201,5 | 235,1 |  |
| 1.13. | Установка приборов учета энергетических ресурсов на котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Перекладка теплосетей в с. Первомайское | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал |  | 13,6 | 55,8 | 95,1 | 104,1 | 113,2 | 122,2 | 131,3 | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 26,9 | 110,5 | 188,2 | 206,1 | 224,0 | 241,9 | 259,9 |  |
|  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстанвительных работ | тыс. руб. |  | 4,1 | 16,7 | 28,4 | 31,1 | 33,8 | 36,5 | 39,2 |  |
| 2.2. | Строительство тепловых сетей в с. Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого новое строительство и реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Обоснование инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения Первомайского сельского поселения (таблица 18) приведено в разделе 13 Обосновывающих материалов.

Таблица 18

| № п/п | Инвестиционный проект | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению головных сооружений водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация водозаборных сооружений с установкой автоматизированной системы управления скважинными насосами и заменой насосов | Вывод из эксплуатации водонапорных башен; сокращение затрат на электроэнергию для отопления, автоматизация работы водозаборных сооружений | 1 комплект | 25 | 10000,0 | 2013 - 2020 гг. |
| 1.2. | Строительство водозаборного сооружения в восточной части с. Первомайское | Обеспечение подключения новых потребителей в восточной части с. Первомайское | 1 ед. | 1 | 1200,0 | 2016 г. |
|  | Итого новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение головных сооружений водоснабжения |  |  |  | 11200,0 |  |
| 2. | Проекты по новому строительству и реконструкции водопроводных сетей |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Перекладка сетей водоснабжения | Обеспечение надежности водоснабжения, сокращение потерь воды в сетях, сокращение расходов электроэнергии на перекачку воды | п. м | 14200 | 57211,8 | 2013 - 2020 гг. |
| 2.2. | Строительство сетей водоснабжения в восточной части с. Первомайское | Обеспечение подключения новых потребителей в восточной части с. Первомайское | п. м | 8550 | 34447,9 | 2014 - 2016 гг. |
| 2.3. | Строительство сетей водоснабжения в районе улиц Лесная, Гагарина, Гончарова с. Первомайское | Обеспечение подключения новых потребителей в районе улиц Лесная, Гагарина, Гончарова с. Первомайское | п. м | 1710 | 6889,6 | 2014 - 2016 гг. |
|  | Итого новое строительство и реконструкция водопроводных сетей |  |  |  | 98549,3 |  |

Таблица 18 (продолжение)

| № п/п | Инвестиционный проект | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта |  |  |  |  |  |  |  | Простой срок окупаемости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1. | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению головных сооружений водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация водозаборных сооружений с установкой автоматизированной системы управления скважинными насосами и заменой насосов | Снижение расхода электроэнергии для отопления производственных помещений | тыс. кВт-ч |  | 23,3 | 46,6 | 69,9 | 93,2 | 116,5 | 139,8 | 163,1 | 19 |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 94,1 | 188,3 | 282,4 | 376,5 | 470,7 | 564,8 | 658,9 |  |
|  |  | Снижение расхода электроэнергии за счет оптимизации характеристик насосного оборудования | тыс. кВт-ч |  | 4,4 | 8,7 | 13,1 | 17,4 | 21,8 | 26,1 | 30,5 |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 17,6 | 35,2 | 52,8 | 70,4 | 88 | 105,6 | 123,2 |  |
|  |  | Снижение затрат за счет автоматизации технологического процесса | тыс. руб. |  | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 |  |
| 1.2. | Строительство водозаборного сооружения в восточной части с. Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение головных сооружений водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проекты по новому строительству и реконструкции водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Перекладка сетей водоснабжения | Сокращение затрат на транспортировку воды | тыс. куб.м |  | 5,9 | 69,7 | 75,7 | 81,6 | 87,5 | 93,5 | 99,4 | 22 |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 154,9 | 1819,5 | 1974,4 | 2129,2 | 2284,1 | 2438,9 | 2593,8 |  |
| 2.2. | Строительство сетей водоснабжения в восточной части с. Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство сетей водоснабжения в районе улиц Лесная, Гагарина, Гончарова с. Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого новое строительство и реконструкция водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Обоснование инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения Первомайского сельского поселения  (таблица 19) приведено в разделе 14 Обосновывающих материалов.

Таблица 19

| № п/п | Инвестиционный проект | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению головных сооружений водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Первомайское | Снижение антропогенной нагрузки на окружающую природную среду; обеспечение санитарного благополучия в сельском поселении | 1 КОС | 1 | 8000,0 | 2016 г. |
|  | Итого новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение головных сооружений водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  | 8000,0 |  |
| 2. | Проекты по новому строительству и реконструкции сетей водоотведения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Перекладка сетей водоотведения | Обеспечение надежности водоотведения; обеспечение санитарного благополучия в сельском поселении | п. м | 1200 | 7837,6 | 2013 - 2020 гг. |
| 2.2. | Строительство сетей водоотведения в восточной части с. Первомайское с подключением к канализационной насосной станции через улицу Гончарова | Обеспечение подключения новых потребителей в восточной части с. Первомайское | п. м | 4500 | 29389,5 | 2014 - 2016 гг. |
|  | Итого новое строительство и реконструкция сетей водоотведения |  |  |  | 37227,1 |  |

Таблица 19 (продолжение)

| № п/п | Инвестиционный проект | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта |  |  |  |  |  |  |  | Простой срок окупаемости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1. | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению головных сооружений водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Первомайское | Соответствие качества услуг установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Итого новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение головных сооружений водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проекты по новому строительству и реконструкции сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Перекладка сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство сетей водоотведения в восточной части с. Первомайское с подключением к канализационной насосной станции через улицу Гончарова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого новое строительство и реконструкция сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО

Обоснование инвестиционных проектов по развитию системы захоронения (утилизации) ТБО Первомайского сельского поселения  (таблица 20) приведено в разделе 15 Обосновывающих материалов.

Таблица 20

| № п/п | Инвестиционный проект | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проекты по модернизации хозяйственной зоны и инженерных сооружений полигона ТБО |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Устройство автомобильных весов | Обеспечение весового контроля поступающих отходов | ед. | 1 | 1002,4 | 2013 г. |
| 1.2. | Экскаватор-погрузчик | Разработка грунта для создания изоляционных слоев; погрузка грунта для промежуточной изоляции ТБО | ед. | 1 | 2900,0 | 2013 г. |
| 1.3. | Автосамосвал, грузоподъемностью 5 т | Доставка грунта для промежуточной изоляции ТБО | ед. | 1 | 2790,0 | 2013 г. |
|  | Итого проекты по модернизации хозяйственной зоны и инженерных сооружений полигона ТБО |  |  |  | 6692,4 |  |

# Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Источники финансирования инвестиционных проектов представлены в таблице 21.

Таблица 21

| Источники финансовых потребностей для реализации Программы | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Всего |
| Всего по Программе комплексного развития, в том числе: | 20753,8 | 90687,1 | 117828,8 | 51068,4 | 10751,0 | 10001,0 | 10001,0 | 10401,0 | 321492,0 |
| - средства бюджета Томской области | 0,0 | 27700,0 | 47000,0 | 6400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81100,0 |
| - средства местного бюджета | 9879,7 | 30269,7 | 20979,7 | 3779,7 | 2179,7 | 2179,7 | 2179,7 | 2579,7 | 74027,6 |
| - инвестиционная составляющая (надбавка к тарифу) | 10874,1 | 1600,0 | 3431,7 | 8571,3 | 8571,3 | 7821,3 | 7821,3 | 7821,3 | 56512,2 |
| - плата за подключение | 0,0 | 31117,4 | 46417,4 | 32317,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109852,2 |

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории Первомайского сельского поселения организациями;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации.

При этом реализация инвестиционных проектов действующими на территории Первомайского сельского поселения организациями должна учитывать возможность привлечения ими сторонних исполнителей работ (подрядных организаций).

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться на совокупной оценке следующих критериев:

- источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, небюджетный);

- технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

- экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Исходя из приведенных критериев рассмотрены возможные формы реализации инвестиционных проектов в Первомайском сельском поселении.

Крупные инвестиционные проекты Программы по различным системам коммнуальной инфраструктуры, финансируемые за счет бюджетных средств различных уровней, реализуются Администрацией сельского поселения.

Иные инвестиционные проекты по различным системам коммунальной инфраструктуры, финансируемые из внебюджетных источников, а также на условиях софинансирования из бюджетных источников, целесообразно осуществлять действующими организациями, исходя из условий технологической связанности инвестиционных проектов с существующей инфраструктурой.

При рассматриваемой форме реализации всех инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей Первомайского сельского поселения будут являться механизмы их финансирования с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам).

Прогнозирование изменения тарифов на коммунальные ресурсы и утилизацию (захоронение) ТБО с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий Программы представлены в таблице 22.

Таблица 22

| № п/п | Тарифы | До реализации Программы | После реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловая энергия, руб./Гкал | 1979,68 | 1856,51 |
| 2. | Питьевая вода, руб./куб.м | 30,56 | 36,07 |
| 3. | Водоотведение, руб./куб.м | Не изменяется |  |
| 4. | Утилизация (захоронение) ТБО | 50,29 | 92,20 |

Прогнозный расчет совокупной платы за потребляемые населением Первомайского сельского поселения коммунальные услуги в результате реализации Программы произведен с учетом изменения стоимости коммунальных услуг и сохранения удельных объемов потребления коммунальных услуг в расчете на 1 человека (таблица 23). Стоимостные показатели приведены в уровне цен 2012 года.

Таблица 23

| № п/п | Вид коммунальных услуг | Ед.изм. | Годовой объем потребления | Тариф, руб. | Численность населения, пользующегося услугой, чел. | Совокупный платеж населения за коммунальные услуги, руб./чел. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | тыс.куб.м | 138,5 | 42,57 | 10701 | 550,93 |
| 2 | Водоотведение | тыс.куб.м | - | - |  |  |
| 3 | Отопление | Гкал | 8769,2 | 2190,68 | 3814 | 5036,83 |
| 4 | Электроснабжение | тыс. кВт*ч | 8099,4 | 2,28 | 9371 | 1970,60 |
| 5 | Утилизация (захоронение) ТБО | тыс.куб.м | 0,5 | 108,79 | 5800 | 9,38 |
| 6 | Итого за все потребляемые коммунальные услуги | - |  |  |  | 7567,75 |

В результате реализации программы совокупная плата за потребляемые населением Первомайского сельского поселения коммунальные услуги снизится с 8140,0 руб./чел. в год до 7567,75 руб./чел. в год или на 7%.

Проверка уровня доступности коммунальных услуг для населения Первомайского сельского поселения производилась путем сопоставления полученных значений критериев доступности со значениями, приведенными в Методических указаниях по расчету предельных индексов, а также постановления администрации Томской области от 25.08.2011 г. № 253а «Об установлении системы критериев для населений платы за коммунальные услуги на 2012 год по муниципальным образованиям Томской области» (таблица 24).

Таблица 24

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение критерия, установленное Методическими указаниями по расчету предельных индексов | Значение критерия, установленное постановлением Администрации Томской области от 25.08.2011 г. № 253а | Расчетные значения на 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | Не более 8,6 | Не более 10 | 3,9 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | Не более 12 | Не более 19 | 23,7 |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | Не менее 85 | Не менее 85 | Не менее 91% |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | Не более 15 | Не более 18 | 23,7 |

Анализ таблицы 24 показывает, что по 2-м критериям из 4-х стоимость коммунальных услуг в результате реализации Программы оценивается как недоступная. Следует отметить, что по этим же 2-м критериям коммунальные услуги в Первомайском сельском поселении на 2012 год оценивались как недоступные. Такая оценка связана, в первую очередь, не столько с высокой стоимостью коммунальных услуг на территории Первомайского сельского поселения, сколько с высокой долей населения с доходами ниже прожиточного минимума. Реализация мероприятий Программы не может повлиять на изменение данного показателя. При этом следует отметить, что на протяжении последних нескольких лет реальные денежные доходы населения росли. Таким образом, можно предположить, что данный показатель к моменту реализации Программы снизится.

# Управление программой

Заказчиком Программы является администрация Первомайского района Томской области.

Органом, ответственным за реализацию Программы, является Администрация Первомайского сельского поселения.

Исполнителем Программы являются организации коммунального комплекса, теплоснабжающие организации (далее также – организации, участвующие в реализации Программы).

- Основными функциями Администрации Первомайского сельского поселения по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и организаций, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия администрации Первомайского района, уполномоченных органов исполнительной власти Владимирской области по заключению договоров (соглашений) на реализацию инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- расчет текущих значений целевых показателей и индикаторов в периоды реализации Программы;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ.

- оценка эффективности использования финансовых средств и реализации Программы;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

- Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Первомайского сельского поселения.

В рамках осуществляемых функций Администрация Первомайского сельского поселения подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

На основе результатов мониторинга выполнения Программы Администрацией Первомайского сельского поселения формируется информационная аналитическая база об изменении целевых показателей Программы. Данная информационная база используется для оценки Программы, а также для принятия решений о ее корректировке.

План-график работ по реализации Программы

Таблица 25

| № п/п | Наименование и содержание действий по реализации программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации действий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры | Администрация Первомайского сельского поселения | В течение 1 месяца после утверждения Программы. |
| 2. | Согласование инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры | Администрация Первомайского сельского поселения, организации коммунального комплекса | В течение 2 месяцев после утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ. |
| 3. | Утверждение договоров на реализацию инвестиционных программ. | Администрация Первомайского сельского поселения, организации коммунального комплекса | В течение 1 месяца после утверждения инвестиционных программ. |
| 4. | Принятие решений по выделению бюджетных средств на реализацию Программы | Глава Первомайского сельского поселения | - Ежегодно в период формирования проекта бюджета Первомайского сельского поселения в сроки, установленные нормативными актами. |

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению настоящей Программы осуществляется исполнителями Программы в рамках мониторинга ее реализации.

Исполнители представляют в Администрацию Первомайского сельского поселения отчет о реализации инвестиционных программ в течение 25 рабочих дней с момента окончания отчетного периода. Отчетным периодом реализации инвестиционных программ является календарный год. В случае отклонения фактической реализации инвестиционных программ от их плановых значений исполнители в рассматриваемый срок также представляют в Администрацию Первомайского сельского поселения пояснительную записку, обосновывающую причины данных отклонений, а также предложения по корректировке Программы.

Отчет представляется в бумажной и электронной формах.

Администрация Первомайского сельского поселения в течение 10 рабочих дней после получения информации от исполнителей Программы, обобщает полученную информацию и формирует сводный отчет о реализации Программы.

Отчет Администрации Первомайского сельского поселения направляется на утверждение Главе сельского поселения.

Порядок корректировки Программы

Внесение изменений (далее - корректировка) в Программу осуществляется по итогам анализа отчета исполнителей путем внесения изменений в соответствующее Постановление Администрации Первомайского сельского поселения.

Корректировка Программы осуществляется в случаях:

- отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;

- приведения объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

- снижения результативности и эффективности использования бюджетных средств;

- уточнения мероприятий, сроков реализации, объемов финансирования мероприятий.

В случае необходимости Администрация Первомайского сельского поселения в течение 2 месяцев после утверждения отчета о реализации Программы составляет предложения по корректировке Программы и представляет их для утверждения в установленном порядке.

# ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ организации коммунального комплекса ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, водоснабжения и объектов, испльзуемых для утилизации (захоронения) ТБО

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

1.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы – реализация мероприятий по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и утилизации (захоронения) ТБО в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности указанных систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО Первомайского сельского поселения на период 2013-2015 гг. и на перспективу до 2020 г.

1.2. Инвестиционная программа должна обеспечить реализацию мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры Первомайского сельского поселения, включенных в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Первомайского сельского поселения.

1.3. Результаты реализации инвестиционной программы должны оцениваться по следующим целевым показателям:

По системам теплоснабжения:

- обеспечение индекса нового строительства – до 4,22 %;

- обеспечение подключения новых потребителей – до 1,09 Гкал/ч;

- снижение удельного расхода топлива в котельных до 176,4 кг.у.т./Гкал;

- снижение энергоемкости выработки тепловой энергии – до 25,8 кВт-ч./Гкал;

- снижение уровня потерь до 291,1 Гкал/км;

- обеспечение индекса замены оборудования за весь период реализации программы – до 0,49.

По системам водоснабжения:

- коэффициент потерь воды - 6287 куб.м/км до конца 2020 г.;

- индекс замены оборудования – 0,36 до конца 2020 г.;

- индекс нового строительства – до 5,53%;

- эффективность использования электроэнергии – 0,92 кВт*ч/куб.м до конца 2020 г.

По системам водоотведения:

- индекс замены оборудования – 0,23 до конца 2020 г.;

- индекс нового строительства – до 0,28;

- доля производимых товаров и оказываемых услуг, соответствующих требованиям к качеству, – до 100%.

По объектам утилизации (захоронения) ТБО:

- доля ТБО, прошедших весовой контроль, – до 100%.

2. Требования к инвестиционной программе

2.1. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии со следующими документами:

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075;

- Правилами финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 г. № 464;

- Требованиями к схемам теплоснабжения, порядком их разработки и утверждения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154;

- Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204.

2.2. Период реализации инвестиционной программы - 2013-2020 гг.

2.3. Приоритетом развития систем коммунальной инфраструктуры, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, Первомайского сельского поселения является повышение надежности систем и повышение качества коммунальных услуг.

2.4. Инвестиционная программа должна согласовываться с предыдущими и текущими инвестиционными и производственными программами в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

2.5. Структура инвестиционной программы:

- цели и задачи инвестиционной программы;

- планы мероприятий, направленных на реализацию проектов: по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов коммунальной инфраструктуры;

- объемы необходимого финансирования с разбивкой по годам и мероприятиям с указанием источников финансирования (источники должны гарантировать своевременность инвестиций в необходимом объеме);

- расчет финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

2.6. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства, модернизации, капитального ремонта и реконструкции;

- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие);

- цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);

- утвержденных индексов-дефляторов.

Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

2.7. К инвестиционной программе прилагаются следующие документы:

- план привлечения и возврата заемных средств с отдельным указанием возврата заемных средств и платежей за их использование;

- расчет инвестиционной составляющей в тарифе (надбавки к тарифу) с учетом суммы налога на прибыль, размера платы за привлечение кредитных средств;

- оценка доступности коммунальных услуг для потребителей.

2.8. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

3. Срок разработки инвестиционной программы

Разработанный проект инвестиционной программы и соответствующих документов предоставляется в орган регулирования в течение одного месяца после утверждения технического задания.

4. Прочие условия

Организации коммунального комплекса необходимо подготовить проект инвестиционного договора в целях развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО Первомайского сельского поселения. В договоре должны быть отражены следующие основные положения:

- цели реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО Первомайского сельского поселения, выраженные в виде целевых показателей;

- мероприятия по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, в целях развития, повышения надежности указанных систем и объектов Первомайского сельского поселения, включенных в программу комплексного развития;

- размер финансовых потребностей, необходимых для реализации указанных мероприятий;

- размер инвестиционной составляющей в тарифе (надбавки к тарифу);

- порядок и условия внесения изменений в договор, в утвержденную инвестиционную программу;

- права собственности на модернизируемые, строящиеся, капитально ремонтируемые и реконструируемые объекты систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также порядок регистрации прав.

5. Порядок внесения изменений в техническое задание

5.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе регулирующего органа, органа местного самоуправления Первомайского сельского поселения или по инициативе организации коммунального комплекса.

5.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- внесение изменений в программу комплексного развития и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- объективные изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющие на стоимость товаров (услуг) данной организации при невозможности пересмотра тарифов.

5.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

5.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе организации коммунального комплекса, заявление о необходимости пересмотра, направляемое регулирующему органу, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

5.5. Решение о пересмотре (внесении изменений) в техническое задание доводится до организации коммунального комплекса в недельный срок со дня его принятия.

Сведения по Российской Федерации, Сибирскому федеральному округу и Томской области представлены в соответствии с данными статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики за 2011 год по форме № 1-водопровод в разрезе городских поселений.

Норма накопления учитывается  с ежегодным ростом 1,5 %.

С

Учтена средняя плотность ТБО – 0,2 т/куб.м.